**重庆医科大学附属口腔医院**

**需求询价公告**

**一、各供应商根据询价公告要求报价。**

**二、报价需按照后附要求格式报价，对技术要求响应情况进行逐条备注，如“无差异”或“有差异，差异是”。本次询价为确定预算需要，非正式采购，技术要求为初步要求，最终以正式发布招标公告的技术要求为准。**

**三、需求公告时间2023年7月6日至2023年7月10日17:30止**

**四、报价（需盖章PDF或图片电子版，按照后附报价格式要求）发送：[sjk806@163.com](mailto:sjk806@163.com)，报价邮件名称和文件名称需写上《 公司重庆医科大学附属口腔医院 报价表》。**

**五、重庆医科大学附属口腔医院,采购联系人：陈老师023-88860001,技术联系人:陈老师15523280138。**

**智能热成像预警系统采购项目**

|  |  |
| --- | --- |
| 报价单位名称： | |
| 联系人： 联系电话： | |
| 报价品牌： 型号： 产地： | |
| 报价产品**生产商**企业性质： （大型/中型/小型/微型） | |
| 报价： 元（总价，按项目一览表格式附分项明细报价），质保期 年，报价需含货物、人工、培训、运输、税费等全部费用，验收合格后付款95%，维保义务结束后付款5%。 | |
| **项目及技术要求** | 响应情况 |
| 附后 |  |

**备注：供应商还需提供投标产品成交记录:合同扫描件/中标通知书扫描件/公示结果网络链接及截图均可,能从中看出投标产品型号配置等信息。**

## **项目需求**

## **一、投标人资格要求**

合格投标人应符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）投标人需具有相关弱电施工资质。

## **二、招标项目一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品类别** | **单位** | **数量** | **备注** |
|
| 1 | 智能热成像预警摄像机 | 套 | 100 | 两院区 |
| 2 | POE交换机 | 台 | 4 | 两院区 |
| 3 | 管理平台 | 套 | 1 | 上清寺 |
| 4 | 硬盘录像机 | 台 | 1 | 上清寺 |
| 5 | 监控硬盘 | 块 | 1 | 上清寺 |
| 6 | 专用监控电脑（带外置音响） | 套 | 2 | 两院区 |
| 7 | 安装调试以及后期维护 | 项 | 1 | 含辅材（包含电源线、水晶头、电工胶、线管、卡子、扎带\插线板等），包干价 |
| 8 | 其他要求 | 项 | 1 |  |
| 9 | 注意事项 | 项 | 1 |  |

## **三、招标项目技术需求**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品类别** | **参数** | **单位** | **数量** | **备注** |
|
| 1 | 智能热成像预警摄像机 | 1.具有智能红外热成像测温报警功能，可对设定区域提供7X24小时不间断测温报警服务；  2.热成像测温范围覆盖0-150℃区间；  3.热成像物理分辨率≧160 120；  4.热成像响应波段覆盖8-14μm区间；  5.热成像方式：非制冷方式，无需使用任何制冷剂；  6. 噪声等效温差(NETD)≦40mk, 最小可分辨温差≤150mk  7.温度异常功能：支持全屏测温及专家模式测温，专家模式至少支持8个点、8个框测温规则；  8.可见光分辨率≧400万像素；  9.支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节；  10.支持可见光通道图像中叠加热成像信息；  11.防火监测应用：热成像通道至少吸烟检测、火点检测、温度异常，可见光通道至少支持烟雾检测；  12.可根据使用者需要，独立设置每个热成像摄像头不同报警温度阈值；  13.摄像头具有本地声光联动报警功能；  14.热成像吸烟检测报警距离≧5m；  15.热成像火点（0.1 0.1m）检测报警距离≧25m；  16.外壳防护等级≧IP67；  17.设备至少支持在-20℃至85℃范围内正常工作；  18.北部院区需支持接入医院现有海康威视Infovision iHospital智慧医院管理平台并完整实现监控、测温、系统联动报警等管理功能。  19.投标设备采用POE方式供电，使用医院自有交换机富余端口（POE）。 | 个 | 100 | 两院区 |
| 2 | POE交换机 | 1.单台设备配置要求:配备24个千兆电口，4个千兆光口;  2.设备性能:交换容量336Gbps，包转发率51Mpps;(此参数交换机，影响前端实时数据传输，后端无法及时计算前端采集的数据)(提供制造商厂商官方网站截图证明)  3.路由功能:支持IPv4/IPv6静态路由、RIP，支持ospf  绿色节能:支持端口定时down功能;支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源;   1. 虚拟化堆叠功能:支持堆叠组内各设备负载分担功能，最大支持9台设备堆叠，堆叠链路支持余保护、快速收敛，收敛时间<=50ms，支持单点   5.管理功能支持千兆接口做横向虚拟化;(提供相关功能检验报告，并加盖生产厂家鲜章)  6.CPU保护功能:支持CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作;(提供相关功能检验报告，并加盖生产厂家鲜章)  7.为满足供电需求，要求交流供电功耗2375W;提供制造厂商官网截图证明;提供工信部入网证书并加盖厂商鲜章。 | 台 | 4 | 冉家坝 |
| 3 | 管理平台 | 1.支持监控室远程联动声音报警，出现报警时，监控平台可联动展示报警画面；  2.系统至少支持用户权限管理；  3.能同时对画面中的多个点位进行温度监测。  4.支持对摄像头单独进行编码标记。 | 套 | 1 | 仅上清寺 |
| 4 | 硬盘录像机 | 配备同品牌硬盘录像机，容量支持1080P分辨率模式下存储时间≧3天 | 套 | 1 | 仅上清寺 |
| 5 | 监控硬盘 | 配备监控录像专用硬盘（北部院区为在医院现有录像存储系统上加装硬盘，需确保系统兼容性），容量支持1080P分辨率模式下存储时间≧3天； | 块 | 根据实际需要自行核算数量 | 满足要求即可，不单独核增费用 |
| 6 | 监控电脑 | 1.配备7 24小时运行专用监控电脑，保障全天候不间断安全运行。  2.电脑配置：  Intel i5 12400及以上CPU，内存≧16G，1050ti4G独显  或更高档独立显卡，256GB以上SSD，1TB以上HDD，23寸以上专用液晶监视器。  3.带有独立外置音响 | 台 | 2 | 两院区 |
| 7 | 安装调试及培训 | 含辅材（包含电源线、六类网线、水晶头、电工胶、线管、卡子、扎带\插线板等） | 项 | 1 | 包干价，不单独计费 |
| 8 | 其他要求 | 1.管理平台永久免费使用，无任何年费；  承诺每年提供至少一次免费上门检修服务；  投标人应具有弱电消防等相关施工资质。 |  |  |  |
| 9 | 注意事项 | 1、因场地限制，本次招标采购的设备要求放到对应机柜内。欢迎潜在投标人实地到院考察。  2、本次采购的网络设备要求与现有的网络设备兼容。  3、医院内原不达标的监控设备，中标人应与医院充分沟通，并免费拆除相关设施设备，拆除的设施设备归医院处置。  4、安装线路需严格按照消防弱电布线相关要求，新增的交换机必须装入医院现有弱电井机柜内。  5、安装作业不得影响临床诊疗活动，部分安装工作需要在医院下班后开展。  6、安装若需动火动焊，需严格遵守采购人安全管理要求，操作人员必须持有效证件，并提前办理院内审批手续后方可上岗。 |  |  |  |

备注：参数里面要求提供的资料必须按要求提供。

## **四、项目工期**

中标人应在采购合同签订后 45 个日历日内交货并完成安装调试。

## **五、质量保证及售后服务**

（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标整体项目及所投产品质量保证期达到3年。应承诺提供不低于3年7 24 2免费保修服务。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明并提供厂商针对本项目的授权书，并附制造商售后服务承诺。